询价通知书

项目名称：拱辰邻里中心电梯维保服务项目

招 标 人：合肥城新物业服务有限公司

招标时间：二〇二二年十一月

# 询价邀请（询价公告）

本项目拱辰邻里中心电梯维保服务项目已具备询价条件，招标人为合肥城新物业服务有限公司，现对该项目进行询价，欢迎接受邀请的国内投标人参加报价。

一、项目名称及内容

1.项目名称：拱辰邻里中心电梯维保服务项目

2.项目地点：安徽省合肥市庐阳区拱辰邻里中心

3.项目单位：合肥城新物业服务有限公司

4.项目概况：详见询价文件。

5.资金来源：自筹

6.项目概算：1.17万元

7.项目类别：服务类

8.标段（包别）划分：不分包

9.项目编号：2022XJ0011

二、投标人资格

1.具有独立承担民事责任的能力，不具有独立法人的分支机构投标另须提供相应授权文件；

2.本项目不接受联合体报价；

3.具有省级及以上市场监督管理局颁发的 B 级及以上《中华人民共和国特种设备生产许可证（许可项：电梯安装（含维修））》；

4.项目团队资格要求：项目团队具有不少于2人具有特种设备作业人员电梯类T1或T2或T操作证；

三、询价通知书的获取

1.获取时间：2022年11月14日17:30至2022年11月17日17:30

2.询价文件价格：免费

四、开标时间及地点

1.开标时间：响应文件提交截止时间后由招标人根据工作情况自行确定

2.开标地点：由招标人自行确定（备注：投标人在规定时间内递交投标文件即可，无须现场参加开标）。

五、响应文件提交截止时间

2022年11月17日17:30

- 响应文件递交注意事项：

- 1.投标文件由投标人在响应文件递交截止时间前密封递交；

- 2.本项目仅接受线下凭授权委托书或法人身份证明文件现场递交，不接受邮寄等其他递交方式；

- 3.递交时须另行单独提交以下证明材料，否则招标人不予接收。

- （1）法定代表人亲自递交的，应提供法定代表人身份证明和法定代表人的有效身份证件；

- （2）委托代理人递交的，应提供授权委托书和委托代理人的有效身份证件。

七、联系方法

招标人：合肥城新物业服务有限公司

地址：合肥市原省政府办公区北楼一楼134办公室招标部

联系人：刘工

电  话：0551-69115416

八、其他事项说明

1．有任何疑问或问题，请在工作时间（周一至周五，上午8:00-11:30，下午14:30-17:30，节假日休息）与项目联系人联系。

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 见询价公告 |
| 2 | 招标代理机构 | / |
| 3 | 招标项目名称 | 见询价公告 |
| 4 | 项目地点 | 见询价公告 |
| 5 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 6 | 招标范围 | 招标文件、补疑（如有）等文件 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | R不接受 |
| 8 | 构成招标文件的其他资料 | 补疑（如有）等 |
| 9 | 询价通知书的 异议 | 时间：2022年11月15日17时30分前。 |
|  |  | 形式：纸质提交。 |
| 10 | 最高投标限价（招标控制价） | R有，最高投标限价1.17万元 |
| 11 | 投标报价的其他要求 | 投标人报价文件投标函填写的投标总报价精确到分（人民币） |
| 12 | 服务期限 | 本项目服务期为：自合同生效之日起一年。如乙方履约良好，合同到期前，经双方协商无异议，可续签一年，最多申报2次。 |
| 13 | 投标有效期 | 自投标人递交投标文件截止之日起计算 90_日 |
| 14 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： R不要求 £要求 |
| 15 | 增值税税金相关要求 | （1）计税方法： R一般计税方法 □简易计算方法 （2）发票类型： R增值税专用发票 □增值税普通发票 （3）增值税税率按照国家有关规定执行。 （4）注册地不在合肥市行政区域范围（含四县一市）的中标人，应按照《纳税人跨县（市、区）提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》（国家税务总局公告2016年第17号）规定，在建筑服务发生地及时足额预缴增值税。 |
| 16 | 履约保证金 | （1）形式：; 免收 银行转账 银行电汇 银行保函 担保机构担保 保证保险. （2）金额：中标金额的 0 ％. |
| 17 | 是否允许递交备选投标方案 | R不允许 |
| 18 | 投标文件份数及要求 | ### 正本1份副本2本 密封提交。 |
| 19 | 投标文件密封和标记要求 | 投标文件封套： 项目投标文件 投标人地址： 投标人名称： (招标项目名称)投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 ### 封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代人或其授权的代理人签字。 |
| 20 | 投标文件递交 | 1.投标文件由投标人在响应文件递交截止时间前密封递交； 2.本项目仅接受线下凭授权委托书或法人身份证明文件现场递交，不接受邮寄等其他递交方式； 3.递交时须另行单独提交以下证明材料，否则招标人不予接收。 （1）法定代表人亲自递交的，应提供法定代表人身份证明和法定代表人的有效身份证件； （2）委托代理人递交的，应提供授权委托书和委托代理人的有效身份证件。 |
| 21 | 递交投标文件地点 | 详见询价公告 |
| 22 | 是否退还投标文件 | R否 |
| 23 | 开标时间和地点 | 开标时间：响应文件递交截止时间后由招标人确定 开标地点：由招标人自行确定 备注：投标人在规定时间内递交投标文件即可，无须现场参加开标。 |
| 24 | 评审办法 | 有效最低价法，详见询价通知书第四章评审办法 |
| 25 | 中标通知书发出的形式 | R纸质 £数据电文 |
| 26 | 其他 | （1）项目经理必须是投标人本单位工作人员，提供虚假资料谋取中标的将报监管部门处理。 （2）投标人对所提交的投标人、投标人资质等证明资料承担缔约过失责任和法律责任。若投诉人或举报人对前述资料或证明资料存在争议，进行有效投诉或举报，被投诉人、被举报人应当主动配合执法机关调查，并在规定的期限内举证，提供有关证明资料的原件；拒不配合执法机构调查，且未在规定期限内举证、提供证明资料原件的，执法机构依法处理。 |
| 27 | 同义词语 | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中 “发包人”和“承包人”，等同于招标投标阶段的“招标人”和“投标人/中标人”。 |
| 28 | 解释权 | (1)构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； (2)同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； (3)如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； (4)除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释； (5)按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 29 | 社保证明材料 | 本项目招标文件中要求提供的社保证明材料为下述形式之一（投标文件中须提供扫描件）： （1）社保局官方网站查询的缴费记录截图； （2）社保局的书面证明材料； （3）经投标人委托的第三方人力资源服务机构或与投标人有直接隶属关系的机构可以代缴社保，但须提供有关证明材料并经评标委员会确认。 （4）参与投标的院校，社保证明可以用以下任意一种： ①加盖投标人公章的教师证（须为本单位人员）； ②医保证明材料。 （5）其他经评标委员会认可的证明材料。 （6）法定代表人参与项目的，无需提供社保证明材料，提供身份证明扫描件即可。 |

第三章  项目需求书

一、项目名称

- 拱辰邻里中心电梯维保服务项目

- 电梯基本情况

- 品牌：奥的斯电梯。

- 数量：3部（菜市1部电梯，为四层五开门电梯；公寓2部，为七层七开门电梯）。

- 电梯已使用年限：2年

- 本次维保项目为半包方式，即投标单位在维保服务期间提供电梯维护修理保养所需工具和劳务，如负责清洁、检查、调整等工作，并免费提供附件1的零部件更换及电梯年检。

三、项目预算：1.17万

四、项目报价方式

项目采用总价报价（1年）。维保方式为半包，报价含维保所需工具和劳务，负责电梯年检（年检费用含在总费用内）及电梯零部件更换（免费更换配件详见附件1）及导轨油采购及更换费、人工费、管理费、风险、税费、合理的利润及确保电梯正常运行的一切费用。

五、服务期限

本项目服务期为：自合同生效之日起一年。如乙方履约良好，合同到期前，经双方协商无异议，可续签一年，最多申报2次。

六、付款方式

按季支付，每季按当期维保费的90%进行支付（四舍五入保留两位小数结算），待合同期满取得电梯定期检验报告后支付至维保费总额的100%。

七、项目需求

1、维保人员必须具有政府部门颁发的上岗证书。

2、维保人员执行保养工作时，必须佩带工作证及上岗证（副证）。

3、维保人员必须严格遵守维保签到制度，并认真执行维保操作规程。按保养计划负责执行每周（星期日）、每季及年度的维保工作。

4、在正常的维修保养期间，维保人员对所保养的电梯做到心中有数，并要做到以“防”为主，把故障排除在保养中。

5、对机房统一布置，统一标识。

6、认真执行文件规定，维保期间实行24小时服务随叫随到，接到急修电话保证在30分钟内赶到现场，排除故障或安全解救被困人员，以严格的管理来保证贵公司的电梯正常运行。

7、电梯一般故障2小时内排除，较大故障二天内修复，重大故障，应视情况，由双方协商确定修复时间。

8、在电梯保养中，如发现需要更换的零件，立即更换，决不允许拖延（免费更换配件详见附件）。

9、 公司对所保养的电梯每月抽查一次，每年主动对设备进行综合性的技术安全检查和测试、调整。

10、每年年检前，对每台电梯做好自检工作，对易损件及时更换，确保电梯正常、安全行驶。

11、负责办理电梯年检有关工作，确保领取使用合格证。

12、安全协议（中标人承担的责任）

a.中标人保养人员及施工人员必须严格遵守电梯维修保养安全操作规程和管理制度。在施工保养中，发生伤亡事故，本着谁施工谁负责的原则，由中标人承担责任。

b.招标人及任何乘客须正确使用电梯，因中标人电梯保养不当，发生的任何伤亡事故及财产损失，均由中标人承担责任。

13、中标人维保人员必须严格遵守物业的各项规章制度，遵纪守法。

14、中标人承诺按照招标人要求提供上述全部服务，将直接接受用户的监督与考核，且每台电梯均有专门的维修保养档案。

15、以上承诺条款，若有未予做到，并确属招标人责任，对由此而导致的一切直接损失由招标人作全额赔偿。

八、电梯保养计划

电梯周、季、年的保养具体内容：

1、每周保养的内容：

⑴控制屏检查除尘清洁。

⑵曳引机组、发电机组除尘清洁，油位检查，抱闸动作可靠检查。

⑶限速器开关动作灵活可靠检查。

⑷机房环境整洁。

⑸门机构调整清洁润滑。

⑹检查操纵箱各类按钮开关及显示功能正常。

⑺轿门上坎清洁润滑，门保护系统功能正常。

⑻轿顶开关检查及清扫检查厅门。

⑼检查厅间机电联锁功能重锺及尼龙绳完好。

⑽厅门上下坎滑轮清洁润滑。

⑾检查各厅门外召呼和显示功能正确。

⑿检查线路盒线槽线管。

⒀地坑清扫。

⒁检查随行电缆。

⒂缓冲器油位检查。

⒃检查各限位开关功能完好。

2、每季度保养内容：

⑴检查接触器、继电器、触点的工作状况。

⑵上下极限开关位置检查调整。

⑶主付导轨导靴检查更换、清洁，检查导向轮对重轮和轿顶轮。

⑷平层精度保养。

⑸层层厅门、轿厢采用不锈钢油清洁。

⑹蜗轮减速箱及电机是否有油。

⑺制动器动作是否正常，制动瓦与制动盘间隙是否正常。

⑻曳引钢丝绳、限速器钢丝绳、选层器钢带运行是否正常。

⑼继电器、接触器、选层器等工作情况是否正常。

⑽触点的清洁工作和主要部件螺钉紧固等。

⑾电动机皮带轮、皮带电动机制动器速度控制开关、安全开关等。

⑿检查曳引绳、补偿绳装置选层器钢带和限速器绳的伸长情况。

3、年度保养内容：

⑴曳引绳槽及曳引钢丝绳磨损程度检查。

⑵限速器的动作是否正确，限速器效验及安全钳间隙调整。

⑶安全装置及回路检查。

⑷年度检查，对运行一年以上的电梯进行一次全面检查。

⑸对电梯的机械、电气、安全设备主要另部件磨损程度修复和更换。

⑹对控制屏的接触器、继电器的触点及插件如发现有拉毛烧蚀等要予修复或更换。

⑺按标准尺寸调整钢丝绳长短，观察曳引轮的磨损程度。

⑻调换厅门、轿门的滚轮，调换开门机的易损件。

⑼做好每台电梯更换另配件的纪录存档。

九、评审指标

有效最低价中标。有效最低价是指能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低。

十、项目单位资格或业绩要求

1.具有省级及以上市场监督管理局颁发的 B 级及以上《中华人民共和国特种设备生产许可证（许可项：电梯安装（含维修））》；

2.项目团队成员（不少于2人）须具有特种设备作业人员电梯类T1或T2或T操作证，投标文件中须提供投标人为上述人员缴纳的近三个月内（任意一个月）的社保证明材料扫描件或影印件；

以上资料不完整视为无效标。

十一、

附件1：配件免费更换清单

| 序号 | 物料名称 | 型号、规格、参数 | 单位 | 合同期内 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门导靴 | S200 黑色橡胶 L50.5mm | 个 | 免费 |
| 2 | 触点开关 | K8/S8 国产 | 个 | 免费 |
| 3 | 厅门钢丝绳 | S200 DW900 d3 L3580中分 | 根 | 免费 |
| 4 | 门传动钢丝绳 | S8中分DW1100 L4675 | 根 | 免费 |
| 5 | 门挂板滚轮 | D60 K8/S8 | 个 | 免费 |
| 6 | 厅门关闭弹簧C2/T2 | 424mm（S200非玻璃厅门） | 根 | 免费 |
| 7 | 触点开关AZ-06 | k200/s200 | 个 | 免费 |
| 8 | V齿传动带 | 8PJ559 GB/T16588（K8轿门） | 根 | 免费 |
| 9 | 触点开关RX07 | 主锁 S200 | 个 | 免费 |
| 10 | 手动复位行程开关 | LX26-UKS | 个 | 免费 |
| 11 | 集油盒 | YF02X556 | 个 | 免费 |
| 12 | 缓冲器开关 | LX26-UKT | 个 | 免费 |
| 13 | 微动开关 | TM-1307 PT0.4 | 个 | 免费 |
| 14 | 极限开关 | HD/1370 | 个 | 免费 |
| 15 | 辅助触点 | SZ-A22 | 个 | 免费 |
| 16 | 门导靴 | K8S8新 | 件 | 免费 |
| 17 | 对重油杯 | U型 | 件 | 免费 |
| 18 | 辅助触点 | LADN22C | 件 | 免费 |
| 19 | 按钮 | 普通 | 件 | 免费 |
| 20 | 底坑急停 | 按钮型 | 个 | 免费 |
| 21 | 底坑缓冲器开关 | 行程开关 | 个 | 免费 |
| 22 | 轿顶照明 | LED灯 | 个 | 免费 |
| 23 | 底坑涨绳轮 | 自动复位 | 个 | 免费 |
| 24 | 底坑照明 | 灯管 | 个 | 免费 |
| 25 | 厅门重锤钢丝绳 | 2CM正常型号 | 个 | 免费 |
| 26 | 灯 | RKL12/5E 12V 5W DERIN | 件 | 免费 |
| 27 | 辅助触点 | SZ-AS1-C | 个 | 免费 |
| 28 | 门刀锁钩 | K200/K300 | 件 | 免费 |
| 29 | 导轨油 | 润滑 | 桶 | 免费 |
| 30 | 接触器 | SC-E03PN5-C AC220V | 个 | 免费 |
| 31 | 接触器 | SC-E05P-C | 个 | 免费 |
| 32 | 急停开关盒（不带线） | XAL-J174 | 个 | 免费 |
| 33 | 张紧轮开关 | S3-1375 | 个 | 免费 |
| 34 | 相序 | XJ12 | 件 | 免费 |
| 35 | 感应组件 | 井道部件 | 件 | 免费 |
| 36 | 蓄电池 | RT1270H 12V7AH 瑞达 | 件 | 免费 |
| 37 | 滑动导靴 | k16带油杯 | 件 | 免费 |
| 38 | 对讲机 | TK-TC12(1-1)A | 件 | 免费 |
| 39 | 开关电源 | RS-25-5 5A | 件 | 免费 |
| 40 | 接触器 | 3RT6023-1AN20 AC220V | 件 | 免费 |

附件2：《电梯保养作业服务内容及细则要求》

一、保养行程表

该表为一年内各月份的主要保养范围，内容可依项目实际情况而作增加。

|  | 工作明细 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械室 | 环境清洁 |  |  | o |  |  | o |  |  | o |  |  | o |
|  | 主机马达 |  | o |  | o |  | o |  | o |  | o |  | o |
|  | 偏向槽轮 |  |  | o |  |  | o |  |  | o |  |  | o |
|  | 控制柜 |  | o |  |  | o |  |  | o |  |  | o |  |
|  | 限速器 | o |  |  |  |  |  | o |  |  |  |  |  |
|  | 齿轮油 |  |  |  |  |  |  | o |  |  |  |  |  |
| 轿顶 | 环境清洁 |  |  |  |  | o |  |  |  |  |  | o |  |
|  | 配电箱 |  | o |  |  |  |  |  | o |  |  |  |  |
|  | 安全开关 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
|  | 门机 | o |  |  | o |  |  | o |  |  | o |  |  |
|  | 门机构、触板 | o |  | o |  | o |  | o |  | o |  | o |  |
|  | 导靴、导轮 |  |  |  |  | o |  |  |  |  |  | o |  |
|  | 安全钳 |  | o |  |  |  |  |  | o |  |  |  |  |
|  | 钢索、钢索头 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| 升降路 | 运行电缆、固定电缆 |  | o |  |  | o |  |  | o |  |  | o |  |
|  | 对重 |  |  |  |  |  | o |  |  |  |  |  | o |
|  | 导轨、支架 |  |  | o |  |  | o |  |  | o |  |  | o |
|  | 限位开关、减速开关 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
|  | 外门、地坎清洁 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| 轿厢 | 操纵箱 |  |  |  | o |  |  |  | o |  |  |  |  |
|  | 警铃、对讲机 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
|  | 日光灯、风扇 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| 底坑 | 环境清洁 |  |  | o |  |  |  |  |  | o |  |  |  |
|  | 安全开关、超载开关 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
|  | 张力轮、缓冲器 | o |  |  |  |  |  | o |  |  |  |  |  |
| 乘场 | 外呼面板 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
|  | 环境清洁 |  |  | o |  |  | o |  |  | o |  |  | o |
|  | 门缝调整 |  | o |  | o |  | o |  | o |  | o |  | o |

二、电梯的保养项目

1、轿顶的保养

| 检查项目 | 方式 |  | 检 查 内 容 | 判 定 标 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) 紧急救出口 | 实 测 | 每 月 二 次 | 检查就出口的索住设施及安全开关情形。 | - 救出口盖一经打开，车厢应停止升降。 - 应能锁住救出口。 - 救出口不亦变形。 |
| （2） 门开关装置 | 实 测 | 每 月 二 次 | - 检查门机构及开关、噪音、振动、润滑情形。 - 检查门控制器、门马达。 | 门开关良好，不应有噪音、振动，润滑情形良好。 机能良好且无异常发热。 |
| （3） 安全开关 | 实 测 | 每 月 二 次 | 急停、检修、安全钳 各开关 | 应动作可靠、灵敏。 |
| （4） 导靴、油杯 | 目 视 |  | 检查导靴、油杯 | 无显著磨损、裂纹和损伤， 固定良好油量适当. |
| （5） 钢丝绳 | 手 测 目 视 | 每 月 二 次 | - （1）钢丝绳扎头 - （2）钢丝绳磨损程度 （3）张力检查 | 钢丝绳扎头应螺帽、开口销齐全，并帽应锁紧 发生以下情形应更换： - （1）出现断股 - （2）直径减少超过7％ - （3）有显著之变形、腐蚀 - （4）发生扭结 （5）张力应均匀 |
| （6） 支架 | 实 测 | 每月 二次 | 固定情况 | 所有螺栓应索紧 |
| （7） 对重 | 实 测 | 每月 二次 | - 压铁检查 - 导靴检查 | 有无松动，晃动、异响。 无显著磨损，龟裂、变形、磨损。 |

2、轿顶的保养

| 检查项目 | 方式 | 检 查 内 容 | 判 定 标 准 | 检查项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） 外门 | 手 测 | 每 月 二 次 | - 门连锁检查 - 门滑板检查 - 门悬挂系统连接检查、地坎槽检查。 | - 动作应灵敏可靠，某一层门锁断开电梯应立即停止，触点无锈蚀、变形。 - （2）门滑道不应有油污、异物。 - （3）所有螺栓应索紧，钢丝绳张力适当，地坎槽应无异物，开门锁应灵活、有效。 开关门应无振动、摩擦痕迹、异响。 |
| （2） 电缆 | 目 视 | 每月 二次 | 位置及电缆本身 | 应无移位、不应有断裂、腐化。 |
| （3） 井道各信息开关 | 目 视 实 测 | 每 月 二 次 | - 极限、急停 - 上下限位 - 上下强迫减速 | - 一经碰触，电梯应立即停止。 - 上限位开关一经碰触，电梯应停止上行。 - 一经碰触电梯应慢速行驶。 开关盒至撞弓间距为8－10MM。 |
| （4） 隔磁板 | 目 视 | 每月 二次 | （1）固定情况 （2）间距 | （1）螺栓应紧固 （2）应分中 |
| （5） 配电盘 | 目 视 | 每月 二次 | 配线检查 | 应排列整齐，固定良好，接点确实。 |

3、轿厢、外呼及底坑的保养

| 检查项目 | 方式 |  | 检查内容 | 判定标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） 轿厢及周壁 | 目 视 | 每 月 二 次 | 1：主要结构 2：两坎间隙 3：通讯、照明、应急照明、通风及运行噪音。 4：操作说明 5：紧急联络说明 6：载重量、保修单位及合格证 | 不应以易燃材料围堵轿壁，吊顶应安装牢固。 间隙应在3CM＋3MM之内。 对讲机、应急灯应工作正常，通风机照明情况应良好。 电梯运行时应无异常噪音。 操作说明应清楚易懂，应贴于易见之处。 应详细清楚应贴于易见之处。 内容应确实，应贴于易见之处。 |
| （2） 轿门系统 | 实 测 | 每月 二次 | 1：安全触板、光幕 2：轿门尺寸 | 应灵活有效，开关门无噪声。 与门套间隙＋－5MM，中缝不大于4MM。 |
| （3）底坑 | 实 测 | 每 月 二 次 | 1：安全开关 2：照明 3：安全距离 4：底坑地面 5：张力轮 6：补偿链 7：缓冲器 | 1：各安全开关应动作可靠，一经碰触电梯应立即停止。 2；应为36V，100米烛光以上。 3：底坑深度应符合规范，电梯首层平层时，轿厢缓冲距离；油压式为150－400MM；弹簧式为200－350MM。 电梯顶层平层时，对重缓冲距离；油压式为150－400MM，弹簧式为200－350MM 4：底坑地面应无漏水、油污，防护栏安装适当。 5：张力轮运行时应无噪音，与地面距离不小于300MM。 6：应牢固，无扭曲与地面距离不小于150MM。 7：应无锈蚀，复位时间符合要求，油量适当。 |
| （4） 外呼面板及显示器 | 目 视 | 每月 二次 | 1：呼梯按钮 2：显示面板 | 1；动作灵活、有效，无损伤。 2：显示正确，无损伤。 |
| （5） 厅门 | 实 测 | 每月 二次 | 1：紧急开门装置 2：机械锁 3：门间隙 | 1：应用三角钥匙才能开门。 2：动作良好。 3：间隙为5MM左右。 |

4、电梯的定期保养项目

| 位置 | 项目 | 周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) 机 房 | 曳引轮垂直度校正 | 12个月／次 | 0＋2－0毫米 |
|  | 导向轮垂直度校正 | 12个月／次 | 0±1.5毫米 |
|  | 导向轮与曳引轮平行度校正 | 12个月／次 | 误差≤1毫米 |
|  | 制动器拆洗 | 12个月／次 |  |
|  | 钢丝绳平层标志刷新 | 12个月／次 | 红漆或黄漆 |
| （2） 轿 厢 | 载荷校正 | 12个月／次 | 砝码校正 |
|  | 轿厢垂直校正 | 12个月／次 |  |
|  | 安全钳拆洗调整 | 12个月／次 | 煤油清洗 |
|  | 启动舒适感调整 | 12个月／次 |  |
| （3） 井 道 | 缓冲器复位试验 | 12个月／次 | 复位时间＜120S |
|  | 曳引钢丝绳伸长测量 | 12个月／次 | 缓冲行程超标给与截断 |
|  | 轨道清洗 | 12个月／次 | 煤、柴油 |
|  | 轨道末端、地坑部件补漆 | 12个月／次 | 防锈漆 |

5、电梯的润滑保养

| 润滑项目 | 润滑位置 |  | 润滑周期 | 润滑材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) 机房 | 齿轮箱 |  | 新梯6个月,一年后每12个月更换一次 | 80W－100W－G5齿轮油 |
|  | 蜗轮蜗杆的滚动轴承 |  | 6个月 | 钙基润滑油脂 |
|  | 制动器的轴销 |  | 1个月 | 普通机油 |
|  | 电磁铁可动铁心与铜套之间 |  | 12个月 | 石墨粉 |
|  | 电机滚动轴承 |  | 12个月 | 钙基润滑油脂 |
|  | 电机滑动轴承 |  | 12个月 | 钙基润滑油脂 |
|  | 导向轮 |  | 12个月 | 钙基润滑油脂 |
|  | 限速器 |  | 6个月 | 普通机油 |
| （2） 轿厢 | 导靴油杯 |  | 油量少于四分之一时需添加 | 40＃机油 |
|  | 轿顶轮、对重轮、复绕轮 |  | 6个月 | 钙基润滑油脂 |
|  | 门机构轴承 |  | 3个月 | 普通机油 |
|  | 安全触板 |  | 3个月 | 普通机油 |
|  | 安全钳 |  | 6个月 | 普通机油 |
| （3） 井道 | 门机构 |  | 3个月 | 普通机油 |
|  | 涨紧轮 |  | 3个月 | 普通机油 |
|  | 缓冲器 |  | 6个月添加一次，12个月更换一次 | 液压油 |
|  | 井道信息件开关 |  | 3个月 | 普通机油 |

三、电梯维保安全操作规程

- 1.维修人员进入检修现场，必须穿工作服和绝缘鞋。

- 2.轿厢内或入口的明显处应挂上“检修停用”标牌。

- 3.让无关人员离开轿厢或其他检修工作场所，关好层门。不能关闭层门时，需用合适的护栏挡住入口处，以防止无关人员进入电梯。

- 4.上轿顶作检修工作时，首先应先将轿顶开关置于检修状态，并关好层门。停梯工作时必须按下急停开关。

- 5.给传动部位加油、清洗，或观察钢丝绳的磨损情况时，必须停止电梯运行。

- 6.人在轿顶上工作时，站立位置应有选择，脚下不得有油污，否则应清理干净。

- 7.人在轿顶上准备开动电梯以观察有关电梯部件的工作情况时，手必须握住轿顶上梁或护栏等机件。并注意身体部位始终置于轿厢外框之内，防止与井道构件碰撞。须由轿内的司机或检修人员开电梯时，要注意配合，服从轿顶人员指挥，未有指令不准开动电梯。

- 8.在多台电梯共用一个井道时，除注意本电梯的情况外，还应注意其他电梯的动态，以防止被碰撞。

- 9.禁止在轿顶和井道内吸烟。

- 10.检修电器部件时应尽可能避免带电作业。必须带电操作时，应预防触电，并有两人协同进行。

- 11.移动式照明应为安全电压，应使用带有防护罩的照明设备。

- 12.严禁维修人员站在井道外探身到井道内，以及两脚分别站在能相对运动部件上，进行长时间的检修工作。

- 13.进入底坑，应将底坑急停开关断开。

# 评审办法

- 评审程序

- 有效性评审

- 询价小组按下表内容进行投标有效性评审：

| 有效性评审表（有效性评审指标一览表） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否通过 | 投标文件格式及提交资料要求 |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书 | 合法有效 |  | 提供有效的营业执照（或事业单位法人证书）的复印件，应完整的体现出营业执照（或事业单位法人证书）的全部内容。 |
| 2 | 报价表 | 符合询价通知书要求 |  | 第六章投标文件格式一 |
| 3 | 资格 | 合法有效 |  | 具有省级及以上市场监督管理局颁发的 B 级及以上《中华人民共和国特种设备生产许可证（许可项：电梯安装（含维修））》 |
| 4 | 人员 | 符合询价通知书要求 |  | 不少于2人具有特种设备作业人员电梯类T1或T2或T操作证，上述人员缴纳的近三个月内（任意一个月）的社保证明材料扫描件或影印件； |
| 5 | 其他要求 | 上述指标中未列出，但国家相关法律法规或询价通知书有明确规定的 |  |  |
| 有效性评审指标通过标准：投标人必须通过上述全部指标。 询价小组根据表中所列各项指标对投标人是否为有效标进行评审，未列入上表中的指标不得作为否决投标依据。符合评审指标通过标准的，为有效投标。未通过评审的投标人将不参与询价。 |  |  |  |  |

询价

询价小组将按投标文件递交的先后顺序分别与有效投标人就投标报价、服务方案等内容进行评审。

为保证询价活动顺利进行，本次询价，投标人只需一次报价（以开标一览表中报价为准），无需进行二轮及多轮报价，投标人最终评审报价是评审及签订合同的依据。

确定中标候选人

对通过评审的有效投标人，按其最终报价由低到高的顺序选出中标候选人。

如果有效投标人的最终报价出现两家或两家以上相同者，则采取询价小组抽签方式确定其前后次序。

询价小组在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作书面记录。

在评审过程中，询价小组发现投标人的报价或者某些分项报价可能低于成本或者高于询价通知书设定的最高投标限价的，询价通知书小组将以不利于投标人的原则进行推断，经询价小组认定其报价低于成本或者高于询价通知书设定的最高投标限价的，将否决其投标。对于判定为不符合询价通知书的报价，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人的评审结论分为通过和未通过。

投标人最终报价与公布的预算价（或最高投标限价（招标控制价）)相比降幅过小，或投标人最终报价明显缺乏竞争性的，询价小组可以否决所有投标。

# 第五章 合同条款及格式（另行拟定）

# 第六章 响应文件参考格式

（招标项目名称）

响应文件

投标人：                               （盖单位章）

年         月         日

## 目  录

一、报价表

二、投标人基本情况表

三、法定代表人身份证明或授权委托书

四、其他材料

- 一、报价表

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标范围 | 全部 |
| 最终投标报价 | 大写： 圆 小写： 元 |
| 备注 |  |

投标人签章（盖单位公章）：

日期：

备注：表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价，或者对应某一报价项填写了多个报价的，均为无效报价（招标文件另有规定的，除外）。

- 二、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理（或注册建造师） |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联 企业情况 | 投标人应提供关联企业情况，包括： （1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数__%以上的所有股东名称及相应股权比例； （2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例； （3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据招标文件相关评审要求在本表后附营业执照或事业单位法人证书、资质证书、安全生产许可证等材料。

- 三、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

联系电话：                          手 机  号 码：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义报名、签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （招标项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

代理人身份证扫描件

投  标  人：                         （盖单位章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

代理人身份证号码：

代理人手机号码：

年        月        日

注：

法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的还须提供授权委托书。

- 四、其他资料

投标人对照评标办法要求，自行提供其他相关资料（如有）

注：对照评标办法要求，由投标人自行提供相关证明或资料。如证明或声明或资料与实际不符，将被取消投标或中标资格。