询价通知书

项目名称：城隍庙街区消防设施代维服务采购

招 标 人：合肥城新物业服务有限公司

招标时间：二〇二二年八月

# 询价邀请（询价公告）

本项目城隍庙街区消防设施代维服务采购已具备询价条件，招标人为合肥城新物业服务有限公司，现对该项目进行询价，欢迎接受邀请的国内投标人参加报价。

一、项目名称及内容

1.项目名称：城隍庙街区消防设施代维服务采购

2.项目地点：安徽省合肥市庐阳区

3.项目单位：合肥城新物业服务有限公司

4.项目概况：详见询价文件。

5.资金来源：自筹

6.项目概算：22.5万元

7.项目类别：服务类

8.标段（包别）划分：不分包

9.项目编号：2022XJ0004

二、投标人资格

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.本项目不接受联合体报价；

3.投标人具有不少于两个一级注册消防工程师职业资格证书。

三、询价通知书的获取

1.获取时间：2022年8月23日10:00至2022年8月26日10:00

2.询价文件价格：免费

四、开标时间及地点

1.开标时间：响应文件提交截止时间后由招标人根据工作情况自行确定

2.开标地点：由招标人自行确定（备注：投标人在规定时间内递交投标文件即可，无须现场参加开标）。

五、响应文件提交截止时间

2022年8月26日10:00

- 响应文件递交注意事项：

- 1.投标文件由投标人在响应文件递交截止时间前密封递交；

- 2.本项目仅接受线下凭授权委托书或法人身份证明文件现场递交，不接受邮寄等其他递交方式；

- 3.递交时须另行单独提交以下证明材料，否则招标人不予接收。

- （1）法定代表人亲自递交的，应提供法定代表人身份证明和法定代表人的有效身份证件；

- （2）委托代理人递交的，应提供授权委托书和委托代理人的有效身份证件。

七、联系方法

招标人：合肥城新物业服务有限公司

地址：合肥市原省政府办公区北楼一楼134办公室招标部

联系人：刘工

电  话：0551-69115416

八、其他事项说明

1．有任何疑问或问题，请在工作时间（周一至周五，上午8:00-11:30，下午14:30-17:30，节假日休息）与项目联系人联系。

# 第二章  投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 见询价公告 |
| 2 | 招标代理机构 | / |
| 3 | 招标项目名称 | 见询价公告 |
| 4 | 项目地点 | 见询价公告 |
| 5 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 6 | 招标范围 | 招标文件、补疑（如有）等文件 |
| 7 | 是否接受联合体投标 | R不接受 |
| 8 | 构成招标文件的其他资料 | 补疑（如有）等 |
| 9 | 询价通知书的 异议 | 时间：2022年8月24日17时30分前。 |
|  |  | 形式：纸质提交。 |
| 10 | 最高投标限价（招标控制价） | R有，最高投标限价22.5万元 |
| 11 | 投标报价的其他要求 | 投标人报价文件投标函填写的投标总报价精确到分（人民币） |
| 12 | 服务期限 | 自合同生效之日起一年，合同到期前，经双方协商无异议，可续签一年，最多申报2次。 |
| 13 | 投标有效期 | 自投标人递交投标文件截止之日起计算 90_日 |
| 14 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： R不要求 £要求 |
| 15 | 增值税税金相关要求 | （1）计税方法： R一般计税方法 □简易计算方法 （2）发票类型： R增值税专用发票 □增值税普通发票 （3）增值税税率按照国家有关规定执行。 （4）注册地不在合肥市行政区域范围（含四县一市）的中标人，应按照《纳税人跨县（市、区）提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》（国家税务总局公告2016年第17号）规定，在建筑服务发生地及时足额预缴增值税。 |
| 16 | 履约保证金 | （1）形式：; 银行转账 银行电汇 银行保函 担保机构担保 保证保险. （2）金额：中标金额的 10 ％. |
| 17 | 是否允许递交备选投标方案 | R不允许 |
| 18 | 投标文件份数及要求 | ### 正本1份副本2本 密封提交。 |
| 19 | 投标文件密封和标记要求 | 投标文件封套： 项目投标文件 投标人地址： 投标人名称： (招标项目名称)投标文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 ### 封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代人或其授权的代理人签字。 |
| 20 | 投标文件递交 | 1.投标文件由投标人在响应文件递交截止时间前密封递交； 2.本项目仅接受线下凭授权委托书或法人身份证明文件现场递交，不接受邮寄等其他递交方式； 3.递交时须另行单独提交以下证明材料，否则招标人不予接收。 （1）法定代表人亲自递交的，应提供法定代表人身份证明和法定代表人的有效身份证件； （2）委托代理人递交的，应提供授权委托书和委托代理人的有效身份证件。 |
| 21 | 递交投标文件地点 | 详见询价公告 |
| 22 | 是否退还投标文件 | R否 |
| 23 | 开标时间和地点 | 开标时间：响应文件递交截止时间后由招标人确定 开标地点：由招标人自行确定 备注：投标人在规定时间内递交投标文件即可，无须现场参加开标。 |
| 24 | 评审办法 | 有效最低价法，详见询价通知书第四章评审办法 |
| 25 | 中标通知书发出的形式 | R纸质 £数据电文 |
| 26 | 其他 | （1）项目经理必须是投标人本单位工作人员，提供虚假资料谋取中标的将报监管部门处理。 （2）投标人对所提交的投标人、投标人资质等证明资料承担缔约过失责任和法律责任。若投诉人或举报人对前述资料或证明资料存在争议，进行有效投诉或举报，被投诉人、被举报人应当主动配合执法机关调查，并在规定的期限内举证，提供有关证明资料的原件；拒不配合执法机构调查，且未在规定期限内举证、提供证明资料原件的，执法机构依法处理。 |
| 27 | 同义词语 | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中 “发包人”和“承包人”，等同于招标投标阶段的“招标人”和“投标人/中标人”。 |
| 28 | 解释权 | (1)构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明； (2)同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准； (3)如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释； (4)除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释； (5)按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |

第三章  项目需求书

一、项目名称

城隍庙街区消防设施代维服务采购

二、项目预算：22.5万元

三、项目概况

城隍庙街区项目消防设施设备维保服务，区域包含庙前街区域、庙东街区域、庐阳宫、城隍庙（大庙）、百味园、小商品世界、古玩城、下沉广场、思惠楼、消防泵房2座等。

四、项目报价方式

1、本项目采用总价报价，报价包含完成本项目所产生的一切费用，履约期间招标人不再追加任何费用，投标人报价时综合考虑报价风险。报价须包含（但不仅限于）项目的施工费、人工费、材料费、安装费、运输费、机械费、管理费、保险费、垃圾清理费、维护保养费、维修费、消防年检费、消防演练费、安全措施费、耗材费、工具及使用费、高空作业费、利润、规费、税费及一定范围内的风险等为完成本项目全部费用。投标人报价不得超过控制价，否则做无效标处理。

2、（1）单次200元以内的材料配件费、全年累积材料配件费不超过3000元的由中标人承担，如需更换配件时，中标人须向招标人提供书面的原因分析及处理方案，双方（招标人、中标人）依据原设备品牌、厂家及参数共同询价定价，经招标人审核确定后，中标人方可对配件进行更换。

（2）超出的材料及配件费用由招标人承担，中标人须向招标人提供书面的原因分析及处理方案，超出部分的配件由招标人自行采购，由中标单位负责后续安装、维修，保障设施可正常运行。该部分安装维修费用包含在此次报价中。

五、服务期限

自合同生效之日起一年，合同到期前，经双方协商无异议，可续签一年，最多申报2次。

六、付款结算方式

甲方根据维保服务情况及考核情况按季支付费用；付款前，中标人须按招标人要求提供正规有效的增值税专用发票。

履约保证金为：合同价的10%，项目结束后无息退还。

七、项目需求

1、代维服务

中标单位须安排不少于2名技术人员（均持有中级消防设施操作员）按照招标方要求的维保频次及维保数量对本项目消防设施进行维护保养保证消防设施正常运行，并指定1名一级注册消防工程师进行技术指导；每月常规巡检四次，全年应急服务，紧急情况下1小时内赶到现场，大型维修的先采取临时应急保护措施，需要更换设备的报甲方审核批准后维修。重大节日前的安全检查、每年一次防火演练、消防安全培训；全年的智慧消防维保服务；出具月度维保报告及年度测试报告。

2、更换配件

（1）单次200元以内的材料配件费、全年累积材料配件费不超过3000元的由中标人承担，如需更换配件时，中标人须向招标人提供书面的原因分析及处理方案，双方（招标人、中标人）依据原设备品牌、厂家及参数共同询价定价，经招标人审核确定后，中标人方可对配件进行更换。

（2）超出的材料及配件费用由招标人承担，中标人须向招标人提供书面的原因分析及处理方案，超出部分的配件由招标人自行采购，由中标单位负责后续安装、维修，保障设施可正常运行。该部分安装维修费用包含在此次报价中。

3、服务质量要求

（1）中标单位应保证本合同涉及的所有设备、仪表、设施等处于完好状态。

（2）中标单位应及时处理设备故障，保证正常使用。

（3）中标单位应严格按照国家现行标准、规范进行维保、测试等工作。

4、消防设施维护保养标准及细则

- （1）火灾自动报警及消防联动系统

- a、每周对火灾自动报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、楼层显示功能、联动控制器功能、报警记忆功能、火灾广播功能、打印功能和主备电源自动转化功能进行检查，保证处于正常良好状态。

- b、每月按安装总量的30%采用专用检测设备对火灾探测器、手动报警器按钮、警铃、声光报警器进行模拟火灾响应实验和故障报警实验。

- c、每月进行报警及控制线路维修检查；每季对消防系统进行一次全面检查，对烟感探测器进行吹烟模拟实验（抽检率不得低于50%）。

- d、每月对联动控制设备进行手动和自动试验，保证控制器应有控制和显示功能，打印、显示部位编号应一致。

- （2）自动喷水灭火系统

- a、每周对喷淋泵房的工作环境、喷淋泵、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、喷头、水泵接合器、储水设备等进行检查，保证处于完好状态。

- b、每周利用报警阀上的放水实验阀进行放水，试验系统供水情况；测试水力警铃工作是否正常，压力开关电信号是否正确。

- c、每月利用末端放水装置进行放水实验，检查水流指示器和压力开关报警功能、自动启泵功能和信号显示是否正常。

- d、每月手动启动喷淋泵，模拟自动控制条件下进行自动启动喷淋泵，进行主、备泵切换功能实验。

- e、每周检查试验湿式报警阀、水力警铃动作是否灵敏，喷淋泵是否启动，消防中心显示是否准确。

- f、每月定期对消防栓系统管网进行全面检查，对腐蚀严重的管道予与更换，对油漆脱落的管道及时除锈刷防锈漆和标志漆。

- g、每月实验测试消防控制联动功能，检查信号反馈是否正常。

- （3）消火栓灭火系统

- a、每周对消防泵房的工作环境、消防泵、电源控制柜、管网、阀门、喷淋头、水泵接合器、储水设备等进行检查，保证其处于完好状态。

- b、每月检查室内消火栓、消防水带、水枪等是否完好；每月对屋顶消火栓或最不利点消火栓进行出水试验和压力检测。

- c、每月按安装总量的30%对消火栓远程启动按钮进行启泵抽查试验，检查自动启泵功能和信号显示是否正常；每月模拟自动控制条件下进行自动启动消防泵和主、备泵切换试验。

- d、每月对室外消火栓系统进行放水试验，保持消防水源的清洁。对不能使用或损坏的阀门进行维修、更换。

- （4）机械防排烟系统

- a、每周检查送风、排烟风机机房的工作环境，送风、排烟风机的电源控制箱、送风口、排风口，防火阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

- b、每月按安装总量的20%和30%，分别试验手动方式和自动方式启动排烟阀，检查动作及反馈信号是否正常。

- c、每月与火灾报警控制器和消防控制室进行联动试验，检查送风机、排烟机、防火阀等动作及反馈信号是否正常（包括远程启停送、排风一次）。

- d、每月定期对正压送风机（排烟风机和电机）、正压送风阀（排烟阀）进行保养，对转动部位加润滑油并调整风机皮带松紧度等。

- e、每半年按安装总量的30%试验自动方式打开排烟口，启动送风机、排烟机；每半年按安装总量的20%试验手动方式关闭防火阀；每半年试验自动方式关闭电动防火阀。

- （5）防火分隔系统

- a、每月试验手动按钮启动防火卷帘门能否正常升降。

- b、每季度按安装总量的30%进行抽检防火门的启闭功能，检查闭门器及顺序器是否完好。

- c、每季度通过消防控制室进行联动试验，检查防火卷帘门联动功能和反馈信号是否正常。

- （6）应急照明及疏散指示系统

- a、每周检查应急照明灯和疏散指示标志是否处于正常完好状态（维护保养，如需更换，应与总务处联系）。

- b、每月按安装总量的30%试验应急照明和疏散指示灯的工作、照度和疏散照度是否正常和达到要求。

- c、每月检查应急照明系统和EPS系统电源工作是否正常，对电池组放电时间进行检查。

- d、每月检查防火门的密封性是否良好，钢质防火门有无生锈、脱漆现象防火门的开启力度是否适中，闭门器有无漏油或松动。

- （7）消防通讯及广播系统

- a、每月检查电话插孔、电梯对讲电话、播音设备、扬声器等是否正常。

- b、每月定期对消防广播主机进行一次检测维护保养。

- c、试验消防广播的选层广播功能是否正常。

- d、每月进行从背景音乐状态下强切至事故广播状态的功能试验和进行线路维修检查。

- （8）水泵、稳压泵、控制柜、联动柜

- a、每周检查试验自动和手动启动消防水泵，观察流量、压力、运行电流是否正常，并做好记录存档。

- b、每周检查各控制柜到消防中心信号是否正常，控制柜各指示灯各功能是否正常。

- c、每月检查联动柜内部电路，测试其功能是否正常，并进行吸尘、紧固接线保养工作。

- d、每月检查消防水泵主备电源自动切换装置是否正常。打开水泵出水管上的放水试验阀，用主电源启动消防水泵，消防水泵启动应正常；关掉主电源，主、备电源切换正常，试验1～3次。

- e、每月测试水泵的相间及对地电阻是否符合要求，并做好记录。

- f、每月测试消防水泵的故障自投功能是否正常。

- g、定期添加或更换水泵的润滑油。

- （9）其它消防设备设施

- a、每月检查安全出口、疏散通道是否畅通。

- b、每月系统检查消防水池、消防水箱能否满足正常工作需要，技术参数是否在正常范围内。并检查消防补水泵工作情况。满足正常补水要求。

c、每季度检查并试验消防电梯的迫降功能是否正常；检查并试验消防电源的末端切换功能是否正常；检查并试验切断非消防电源功能是否正常。

5、主要消防设施数量（以现场实际的消防设施及数量为准）

- （ 1 ）火灾自动报警及消防联动系统、消防通讯及广播系统

| - 序号 | - 名 称 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 感烟探测器 | - 4786 | - 套 |
| - 2 | - 感温探测器 | - 358 | - 套 |
| - 3 | - 消火栓按钮模块 | - 501 | - 套 |
| - 4 | - 手动报警按钮 | - 320 | - 套 |
| - 5 | - 输入模块 | - 221 | - 套 |
| - 6 | - 联动控制模块 | - 276 | - 套 |
| - 7 | - 短路隔离器 | - 126 | - 套 |
| - 8 | - 火灾显示盘 | - 32 | - 台 |
| - 9 | - 火灾报警控制器 | - 4 | - 套 |
| - 10 | - 消防电话主机 | - 2 | - 套 |
| - 11 | - 消防广播主机 | - 2 | - 套 |
| - 12 | - 消防广播喇叭 | - 120 | - 只 |
| - 13 | - 总线联动盘 | - 4 | - 套 |
| - 14 | - 多线联动盘 | - 4 | - 套 |
| - 15 | - 消防联动电源 | - 4 | - 套 |
| - 16 | - 主机开关电源 | - 4 | - 套 |
| - 17 | - 消防电话分机 | - 40 | - 套 |
| - 18 | - 声光报警器 | - 360 | - 只 |
| - 19 | - 接线端子箱 | - 68 | - 只 |

- （2）自动喷水灭火系统、消火栓灭火系统

| - 序号 | - 名称 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 湿式报警阀 | - 15 | - 套 |
| - 2 | - 压力开关 | - 15 | - 只 |
| - 3 | - 水流指示器 | - 68 | - 套 |
| - 4 | - 水力警铃 | - 15 | - 只 |
| - 5 | - 水泵结合器 | - 31 | - 只 |
| - 6 | - 喷头 | - 700 | - 只 |
| - 7 | - 各种大小阀门 | - 960 | - 个 |
| - 8 | - 消防泵 | - 5 | - 套 |
| - 9 | - 喷淋泵 | - 5 | - 套 |
| - 10 | - 消防稳压泵 | - 6 | - 套 |
| - 11 | - 信号阀 | - 68 | - 只 |
| - 12 | - 稳压罐 | - 4 | - 个 |

- （3）机械防排烟系统

| - 序号 | - 名称 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 正压送风机 | - 6 | - 台 |
| - 2 | - 排烟风机 | - 2 | - 台 |
| - 3 | - 防火阀 | - 10 | - 只 |
| - 4 | - 木质防火门 | - 56 | - 樘 |
| - 5 | - 防火卷帘门 | - 12 | - 樘 |

6、人员要求

（1）人员配备（含项目负责人）不少于2人。

（2）项目负责人须具备建（构）筑物消防员职业资格证书。

（3）必须配备1名注册消防工程师作为技术指导。

标后将对人员资格资质进行审查，以上人员相关材料不作为本项目初审指标，招标人有权在签订合同前核查配备人员的相关材料，人员须与招标文件要求一致，否则招标人不予签订合同或终止合同。

7、其他要求

- （1）投标人应自行对服务现场及周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料；踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担。招标人向投标人提供的有关服务现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到服务现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

（2）成交供应商进场服务前需根据本项目特点及要求制定有针对性的代维方案。代维方案需按照年代维方案、季度代维方案和月代维方案及培训方案制定，方案需经招标人审核同意方可实施。成交供应商需对所有消防设备进行一次免费检查和维修确保设备正常工作后进行日常代维。每周代维人员需提供详细的代维工作总结及下周工作计划报招标人审核和存档。存档文件需成交供应商盖章及采购单位消防管理人员签字审核后做为付款凭证。无此文件或审核不通过的文件将不予支付代维费用。

（3）消防代维工作必须按照有关规章制度及消防要求进行，因代维工作不到位所致一切后果由代维单位承担。并赔偿由此造成的损失。

（4）在节假日及有重大活动前做好消防系统的检查及安全预案。确保消防系统安全可靠运行。

（5）代维单位每次维修保养后应提交书面维修保养报告给招标人存档；维修保养合同期满后，维修保养公司应向采购方提交详细的维修保养报告、维修保养月、季、年报表，检测、试验记录和统计资料等。每次维修保养需甲方管理部门专人签字确认。

（6）每年至少对项目做一次系统全面的消防演练。

（7）成交供应商做好消防验收、年底考核及各种消防工作及安全检查，并保证甲方能够验收、考核通过。

（8）本项目报价包含消防维保费用及全年累积材料费不超过3000元（单次200元以内材料费）。报价包括但不限于维修费、人工费、材料费、管理费、培训费、消防年检费、消防演练费等一切为完成本项目的相关费用。

（9）维修依据及标准

《建筑设计防火规范》GB50016-2006

《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-98

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005

《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97

《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ232-82

八、评审指标

有效最低价中标。有效最低价是指能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低。

# 评审办法

- 评审程序

- 有效性评审

- 询价小组按下表内容进行投标有效性评审：

| 有效性评审表（有效性评审指标一览表） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否通过 | 投标文件格式及提交资料要求 |
| 1 | 营业执照或事业单位法人证书 | 合法有效 |  | 提供有效的营业执照（或事业单位法人证书）的复印件，应完整的体现出营业执照（或事业单位法人证书）的全部内容。 |
| 2 | 报价表 | 符合询价通知书要求 |  | 第六章投标文件格式一 |
| 3 | 项目团队人员 | 合法有效 |  | 具有不少于2个一级注册消防工程师职业资格证书 |
| 5 | 其他要求 | 上述指标中未列出，但国家相关法律法规或询价通知书有明确规定的 |  |  |
| 有效性评审指标通过标准：投标人必须通过上述全部指标。 询价小组根据表中所列各项指标对投标人是否为有效标进行评审，未列入上表中的指标不得作为否决投标依据。符合评审指标通过标准的，为有效投标。未通过评审的投标人将不参与询价。 |  |  |  |  |

询价

询价小组将按投标文件递交的先后顺序分别与有效投标人就投标报价、服务方案等内容进行评审。

为保证询价活动顺利进行，本次询价，投标人只需一次报价（以开标一览表中报价为准），无需进行二轮及多轮报价，投标人最终评审报价是评审及签订合同的依据。

确定中标候选人

对通过评审的有效投标人，按其最终报价由低到高的顺序选出中标候选人。

如果有效投标人的最终报价出现两家或两家以上相同者，则采取询价小组抽签方式确定其前后次序。

询价小组在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作书面记录。

在评审过程中，询价小组发现投标人的报价或者某些分项报价可能低于成本或者高于询价通知书设定的最高投标限价的，询价通知书小组将以不利于投标人的原则进行推断，经询价小组认定其报价低于成本或者高于询价通知书设定的最高投标限价的，将否决其投标。对于判定为不符合询价通知书的报价，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人的评审结论分为通过和未通过。

投标人最终报价与公布的预算价（或最高投标限价（招标控制价）)相比降幅过小，或投标人最终报价明显缺乏竞争性的，询价小组可以否决所有投标。

# 第五章 合同条款及格式（另行拟定）

# 第六章 响应文件参考格式

（招标项目名称）

响应文件

投标人：                               （盖单位章）

年         月         日

## 目  录

一、报价表

二、投标人基本情况表

三、法定代表人身份证明或授权委托书

四、其他材料

- 一、报价表

| 项 目 名 称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标范围 | 全部 |
| 最终投标报价 | 元 |
| 备注 |  |

投标人签章（盖单位公章）：

日期：

备注：表中最终投标报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价，或者对应某一报价项填写了多个报价的，均为无效报价（招标文件另有规定的，除外）。

- 二、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理（或注册建造师） |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资本 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 基本账户银行账号 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人关联 企业情况 | 投标人应提供关联企业情况，包括： （1）投标人的所有股东名称及相应股权（出资额）比例；如投标人为上市公司，投标人应提供股权占公司股份总数__%以上的所有股东名称及相应股权比例； （2）投标人投资（控股）或管理的下属企业名称、持有股权（出资额）比例； （3）与投标人单位负责人（即法定代表人）为同一人的其他单位名称。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：投标人应根据招标文件相关评审要求在本表后附营业执照或事业单位法人证书、资质证书、安全生产许可证等材料。

- 三、法定代表人身份证明或授权委托书

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

联系电话：                          手 机  号 码：

系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义报名、签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改        （招标项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

代理人身份证扫描件

投  标  人：                         （盖单位章）

法定代表人：                       （签字或盖章）

代理人身份证号码：

代理人手机号码：

年        月        日

注：

法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的还须提供授权委托书。

- 四、其他资料

投标人对照评标办法要求，自行提供其他相关资料（如有）

注：对照评标办法要求，由投标人自行提供相关证明或资料。如证明或声明或资料与实际不符，将被取消投标或中标资格。